□原設計 □ 第 次變更設計 起造人： 負責人： 建造執照號碼：（ ）投縣建造字第 號、共計 戶

下列各項經審查符合相關規定（自辦部分得由下水道用戶排水設備承裝商審查）： - 本案之設計依相關規定計算、調查、推估之污、雜排水水質水量合理確實，管徑依據可靠設計參數設計確認無誤。 - 設計圖說依據下水道法、下水道法施行細則、下水道用戶排水設備標準、建築技術規則建築設備編為設計準則，功能符合需求，已設計除雨水、陽台、屋頂、露台、庭園等落水頭、及冷氣排水直接排放於排水溝外，其餘污、雜排水管均排入污水處理設施後再予以排放，符合雨、污水分流規定。 - 污、雜排水管之管線以橘紅色管施設（無橘紅色管之管材以管件原色配置後再以色帶或其他方式標示顏色）以示區別，雨水管以管件原色配置。 - 存水彎、清潔口、通氣孔依照建築技術規則建築設備編相關規定施設，並於圖面上詳加標示。 - 戶外連通管之設計應依據內政部發布之「下水道用戶排水設備標準」相關規定辦理。 - 用戶預留管應施設延伸至建築線外之公共排水溝臨道路側約30公分，高程距溝底約20公分。 - 集水及私設陰井皆設計施設於基地內（大樣圖、昇位圖及地面樓平面圖均相符）。 - 各戶私設密閉式陰井及匯流集水陰井底部設置導槽並加以粉光或內襯PVC裡襯，以符合設計流速。 - 設計圖說附註說明： - 本工程除另有說明外均依照「下水道法相關法令規章」規定施工。 - 本工程於工程完竣後，於請領建築物使用執照前，須檢附竣工資料向日月潭國家風景區管理處辦理「專用下水道用戶排水設備竣工查驗」之手續。 - 除雨水、屋頂、露台、庭園等落水頭及冷氣排水、空調冷卻水與下水道主管機關認可直接排放於排水溝者外，其餘廢、污水管均採橘紅色管施工。 - 清潔口之周圍應保留45公分、陰井之周圍應保留60公分以上之維護空間。 - 廢、污水管線不得穿越排水溝內部，避免減少排水斷面阻礙水流。 - 污水處理設施槽體上方需預留45㎝以上開口，以利竣工查驗通水測試及維護之用，倘未於施工中預留者，由施工單位配合指定抽查位置自行於竣工查驗前打除，以利查驗。 - 戶外匯流管施工時未依規定拍照存證、並於竣工查驗前檢附施（竣）工相片者，由施工單位配合指定抽查位置自行於竣工查驗前打除，以利查驗。 - 排放管設有控制閥者詳加標示其作用，並註明完工後須製作標示牌附掛於控制閥上，以正確指示水流排放方向。 - 為避免污水下水道管線造成阻塞，依「建築技術規則建築設備編第三十六條相關規定」裝設截留器或分離器，並將其容量計算式標示於圖說。 集合住宅之污、雜排水設備單位，已計算並選擇適當之幹管管徑。 公司或技師執業圖記 ＊本表第 項（共 項）因不適用本案，予以刪除＊ 私章 填表日期： 年 月 日 簽名：

日月潭國家風景區專用污水下水道用戶排水設備審查－設計資料審查表